## Connection Capacity
Cahier Vert
[10 empty] | Date: |  |  |  | 2023-02-09 15:40
Capacité de Raccordement
ABEE 015PP0 | ABEE SCRY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |  | 46.79 | 46.79 | 46.79 |  | 46.79 | 46.79
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.5 | 18.5 | 18.5 |  | 18.5 | 18.5
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ALLEU015PP0 | ALLEUR |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19 | 55.19 |  | 55.19 | 55.19
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  | 11.47 | 11.47 | 11.47 |  | 11.47 | 11.47
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AMEL 015PP0 | AMEL |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 46.57 | 46.57 |  | 46.57 | 46.57 | 46.57 |  | 46.57 | 46.57
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 22.14 |  | 22.14 | 22.14 | 22.14 |  | 22.14 | 22.14
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AMPSI015PP0 | AMPSIN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 16.55 | 21.05 |  | 21.05 | 21.05 | 21.05 |  | 21.05 | 21.05
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 5.85 |  | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  | 5.85 | 5.85
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANGLE006PP0 | ANGLEUR 6 kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |  | 56.1 | 56.1 | 56.1 |  | 56.1 | 56.1
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75 | 51.75 |  | 51.75 | 51.75
|  | Gflex [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
ANGLE015PP0 | ANGLEUR 15 kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 9.88 | 9.88 | 18.88 | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  | 23.38 | 23.38 | 23.38 |  | 23.38 | 23.38
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 8.33 | 8.33 | 17.33 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |  | 21.83 | 21.83 | 21.83 |  | 21.83 | 21.83
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANS 015PP0 | ANS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 |  | 45.74 | 90.74 | 90.74 |  | 90.74 | 90.74
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |  | 39.92 | 84.92 | 84.92 |  | 84.92 | 84.92
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -45 | -45 |  | -45 | -45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANTHI015PP0 | ANTHISNES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 22.9 | 22.9 |  | 22.9 | 22.9 | 22.9 |  | 22.9 | 22.9
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 17.71 | 17.71 |  | 17.71 | 17.71 | 17.71 |  | 17.71 | 17.71
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ANTOI015PP0 | ANTOING 15 kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |  | 55.5 | 55.5 | 55.5 |  | 55.5 | 55.5
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ARLON015PP0 | ARLON |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  | 22.93 | 22.93 | 22.93 |  | 22.93 | 22.93
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
AUBAN015PP0 | AUBANGE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |  | 44.95 | 44.95 | 44.95 |  | 44.95 | 44.95
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 |  | 34.83 | 34.83 | 34.83 |  | 34.83 | 34.83
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
AUVEL011PP0 | AUVELAIS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 42.49 |  | 42.49 | 42.49 | 42.49 |  | 42.49 | 42.49
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
BASCO010PP0 | BASCOUP |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 |  | 45.93 | 45.93 | 45.93 |  | 45.93 | 45.93
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  | 21.49 | 21.49
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BASSW011PP0 | BASSE WAVRE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |  | 45.4 | 45.4 | 45.4 |  | 45.4 | 45.4
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  | 43.01 | 43.01 | 43.01 |  | 43.01 | 43.01
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BATTI015PP0 | BATTICE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 |  | 52.07 | 52.07 | 52.07 |  | 52.07 | 52.07
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.35 |  | 33.35 | 33.35 | 33.35 |  | 33.35 | 33.35
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BAULE015PP0 | BAULERS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  | 19.65 | 19.65
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BCOMT015PP0 | BRAINE LE COMTE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  | 22.11 | 22.11 | 22.11 |  | 26.61 | 26.61
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |  | 18.7 | 18.7 | 18.7 |  | 23.2 | 23.2
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BEVER015PP0 | BEVERCE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 50.86 | 50.86 |  | 50.86 | 50.86 | 50.86 |  | 50.86 | 50.86
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  | 19.92 | 19.92
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BIERG011PP0 | BIERGES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 15.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |  | 16.9 | 16.9 | 16.9 |  | 16.9 | 16.9
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 15 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 | 16.8
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BINCH010PP0 | BINCHE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 41.95 |  | 41.95 | 41.95 | 41.95 |  | 41.95 | 41.95
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 18.82 |  | 18.82 | 18.82 | 18.82 |  | 18.82 | 18.82
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BOISD011PP0 | BOIS DE VILLERS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  | 46.18 | 46.18 | 46.18 |  | 46.18 | 46.18
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  | 27.72 | 27.72
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BOMAL015PP0 | BOMAL |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  | 23.92 | 23.92 | 23.92 |  | 23.92 | 23.92
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 | 0.36
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BONNE015PP0 | BONNERT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  | 22.8 | 22.8
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  | 11.08 | 11.08
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BRAIN015PP0 | BRAINE L'ALLEUD |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 | 59.13 |  | 59.13 | 59.13 | 59.13 |  | 59.13 | 59.13
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 | 33.46 |  | 33.46 | 33.46 | 33.46 |  | 33.46 | 33.46
|  | Gflex [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
BRESS006PP0 | BRESSOUX + MONSIN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | Gperm [MVA] |  | 35.35 | 35.35 | 42.25 | 42.25
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.27 | 7.27 | 14.17 | 14.17
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0
BUTGE015PP0 | BUTGENBACH |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 |  | 47.43 | 47.43 | 47.43 |  | 47.43 | 47.43
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  | 25.73 | 25.73 | 25.73 |  | 25.73 | 25.73
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BWTON015PP1 | BAS WARNETON CAB. 1 (70/15kV) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  | 46.6 | 46.6 | 46.6 |  | 46.6 | 46.6
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |  | 38.86 | 38.86 | 38.86 |  | 38.86 | 38.86
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
BWTON015PP2 | BAS WARNETON CAB. 2 (150/15kV) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  | 47.93 | 47.93
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |  | 44.42 | 44.42 | 44.42 |  | 44.42 | 44.42
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CHAMP011PP0 | CHAMPION (+GD.MALADE) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 46.37 | 46.37 |  | 46.37 | 46.37 | 46.37 |  | 46.37 | 46.37
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  | 3.44 | 3.44
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CHARL010PP0 | CHARLEROI |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 46.23 | 46.23 |  | 46.23 | 46.23 | 46.23 |  | 46.23 | 46.23
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 | 44.06 |  | 44.06 | 44.06 | 44.06 |  | 44.06 | 44.06
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CHASS011PP0 | CHASSART |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  | 20.67 | 20.67 | 20.67 |  | 20.67 | 20.67
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CHERA015PP0 | CHERATTE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 |  | 49.31 | 49.31 | 49.31 |  | 49.31 | 49.31
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  | 36.77 | 36.77 | 36.77 |  | 36.77 | 36.77
|  | Gflex [MVA] |  | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  | 32.8 | 32.8
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  | 32.8 | 32.8 | 32.8 |  | 32.8 | 32.8
CHINY015PP0 | CHINY (+LA VIERRE) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  | 15.11 | 15.11
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  | 9.87 | 9.87 | 9.87 |  | 9.87 | 9.87
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CIERR015PP0 | CIERREUX |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |  | 41.77 | 41.77 | 41.77 |  | 41.77 | 41.77
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2
CINEY011PP0 | CINEY 12KV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 | 41.13 |  | 41.13 | 41.13 | 41.13 |  | 41.13 | 41.13
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CIPLY010PP0 | CIPLY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.54 | 24.54 | 24.54 | 42.54 | 42.54 | 42.54 |  | 42.54 | 42.54 | 42.54 |  | 42.54 | 42.54
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  | 14.95 | 14.95
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COURT011PP0 | COURT-ST-ETIENNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 |  | 26.1 | 26.1
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  | 7.24 | 7.24
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
COUVI011PP0 | COUVIN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | 21.27 |  | 21.27 | 21.27 | 21.27 |  | 21.27 | 21.27
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  | 16.88 | 16.88 | 16.88 |  | 16.88 | 16.88
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CROIX015PP0 | CROIX-CHABOT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  | 27.38 | 27.38 | 27.38 |  | 27.38 | 27.38
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DEUXA015PP0 | DEUX-ACREN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 | 47.95 |  | 47.95 | 56.95 | 56.95 |  | 56.95 | 56.95
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.46 | 5.46 |  | 5.46 | 5.46
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DINAN011PP0 | DINANT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |  | 15.7 | 15.7 | 15.7 |  | 15.7 | 15.7
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DORIN011PP0 | DORINNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | 13.15 |  | 13.15 | 46.18 | 46.18 |  | 46.18 | 46.18
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.24 | 32.24 |  | 32.24 | 32.24
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
DOTTI010PP0 | DOTTIGNIES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 |  | 43.49 | 43.49 | 43.49 |  | 43.49 | 43.49
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EHEIN015PP0 | EHEIN |  |  | 2021 | 2022
|  | Gperm [MVA] |  | 18.93 | 18.93
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 15.68 | 15.68
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0
ELOUG010PP0 | ELOUGES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 | 43.27 |  | 43.27 | 43.27 | 43.27 |  | 43.27 | 43.27
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  | 0.78 | 0.78
|  | Gflex [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ENGIS015PP0 | ENGIS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gperm,rest [MVA] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ESNEU015PP0 | ESNEUX |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  | 20.4 | 20.4 | 20.4 |  | 20.4 | 20.4
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |  | 10.16 | 10.16 | 10.16 |  | 10.16 | 10.16
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EUPEN015PP1 | EUPEN CAB. 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |  | 51.35 | 51.35 | 51.35 |  | 51.35 | 51.35
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  | 19.37 | 19.37 | 19.37 |  | 19.37 | 19.37
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
EUPEN015PP2 | EUPEN CAB. 2 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 | 51.56 |  | 51.56 | 51.56 | 51.56 |  | 51.56 | 51.56
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  | 37.05 | 37.05 | 37.05 |  | 37.05 | 37.05
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FARCI010PP0 | FARCIENNES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 |  | 45.9 | 45.9 | 45.9 |  | 45.9 | 45.9
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  | 14.81 | 14.81
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FAYSV015PP0 | FAYS-LES-VENEURS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 27.37 | 27.37 | 27.37 |  | 27.37 | 27.37 | 27.37 |  | 27.37 | 27.37
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  | 4.83 | 4.83
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FINEU015PP0 | FELUY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |  | 36.06 | 36.06 | 36.06 |  | 36.06 | 36.06
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FLEMB015PP1 | FLEMALLE B (FUTURE) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] | [6 empty] | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gperm,rest [MVA] | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FLEUR011PP1 | FLEURUS CAB. 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  | 44.15 | 44.15 | 44.15 |  | 44.15 | 44.15
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  | 6.08 | 6.08 | 6.08 |  | 6.08 | 6.08
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FLEUR011PP2 | FLEURUS CAB. 2 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |  | 30.85 | 30.85 | 30.85 |  | 30.85 | 30.85
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  | 25.86 | 25.86
|  | Gflex [MVA] |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30
FLORE011PP0 | FLOREE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  | 12.48 | 12.48
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FNHER006PP0 | FN HERSTAL |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030
|  | Gperm [MVA] |  | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  | 16.84
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
FONTA010PP0 | FONTAINE L'EVEQUE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 38.96 |  | 38.96 | 38.96 | 38.96 |  | 38.96 | 38.96
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  | 26.23 | 26.23
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FOOZ 015PP0 | FOOZ |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  | 22.45 | 22.45 | 22.45 |  | 22.45 | 22.45
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  | 1.32 | 1.32
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
FOSSE011PP0 | FOSSES-LA-VILLE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 |  | 23.11 | 23.11 | 23.11 |  | 23.11 | 23.11
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9
GEMBL011PP0 | GEMBLOUX |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 | 42.65 |  | 42.65 | 42.65 | 42.65 |  | 42.65 | 42.65
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GERPI011PP0 | GERPINNES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | Gperm [MVA] |  | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0
GILLY010PP0 | GILLY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  | 47.07 | 47.07
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |  | 39.35 | 39.35 | 39.35 |  | 39.35 | 39.35
|  | Gflex [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
GOSDI010PP0 | GOSSELIES DISTRIBUTION |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  | 24.96 | 24.96
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  | 12.75 | 12.75
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GOUY 010PP0 | GOUY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  | 44.77 | 44.77 | 44.77 |  | 44.77 | 44.77
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  | 0.49 | 0.49
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
GRIVE006PP0 | GRIVEGNEE 6kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023
|  | Gperm [MVA] |  | 13.76 | 13.76 | 13.76
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0
GRIVE015PP0 | GRIVEGNEE 15kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023
|  | Gperm [MVA] |  | 28.48 | 28.48 | 28.48
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 20.86 | 20.86 | 20.86
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0
HANNU015PP0 | HANNUT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 45.75 | 45.75 |  | 45.75 | 45.75 | 45.75 |  | 45.75 | 45.75
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 20.14 |  | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  | 20.14 | 20.14
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HANZI011PP0 | HANZINELLE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 48.98 | 48.98 |  | 48.98 | 48.98 | 48.98 |  | 48.98 | 48.98
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 32.67 | 32.67 |  | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  | 32.67 | 32.67
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HARMI006PP0 | HARMIGNIES 6 kV |  |  | 2021 | 2022
|  | Gperm [MVA] |  | 9.02 | 9.02
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.82 | 7.82
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0
HARMI010PP0 | HARMIGNIES 10 kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 18.42 | 18.42 | 18.42 |  | 18.42 | 18.42 | 18.42 |  | 18.42 | 18.42
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  | 12.97 | 12.97
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HASTI015PP0 | HASTIERE 15kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  | 20.78 | 20.78 | 20.78 |  | 47.78 | 47.78
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  | 29.25 | 29.25
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0
HATRV015PP0 | HATRIVAL |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  | 11.53 | 11.53 | 11.53 |  | 11.53 | 11.53
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  | 6.68 | 6.68 | 6.68 |  | 6.68 | 6.68
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HCHAP015PP0 | HENRI-CHAPELLE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 |  | 36.15 | 36.15 | 36.15 |  | 36.15 | 36.15
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 26.01 |  | 26.01 | 26.01 | 26.01 |  | 26.01 | 26.01
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HEID 015PP0 | HEID-DE-GOREUX |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 |  | 14.6 | 47.63
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  | 7.99 | 41.02
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HERBA015PP0 | HERBAIMONT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 |  | 34.13 | 34.13 | 34.13 |  | 34.13 | 34.13
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  | 3.67 | 3.67
|  | Gflex [MVA] |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HERMA015PP0 | HERMALLE S/ HUY |  |  | 2021 | 2022
|  | Gperm [MVA] |  | 22.6 | 22.6
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 19.18 | 19.18
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0
HERST015PP0 | HERSTAL |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 | 49.41 |  | 49.41 | 49.41 | 49.41 |  | 49.41 | 58.41
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  | 18.55 | 27.55
|  | Gflex [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 45
HOLLO015PP0 | HOLLOGNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027
|  | Gperm [MVA] |  | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 45.96 | 45.96 |  | 45.96
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 | 36.54 |  | 36.54
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HOUFF015PP0 | HOUFFALIZE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  | 24.61 | 24.61
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  | 21.16 | 21.16
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HOVES015PP0 | HOVES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  | 14.23 | 14.23
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  | 10.93 | 10.93
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HSART015PP0 | HAUTE SARTE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.72 |  | 35.72 | 35.72 | 35.72 |  | 35.72 | 35.72
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ISNES011PP0 | LES ISNES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
IVOZ 015PP0 | IVOZ RAMET |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | Gperm [MVA] |  | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 22.84
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
JEMAP010PP0 | JEMAPPES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  | 46.99 | 46.99
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  | 25.67 | 25.67
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
JODOI010PP0 | JODOIGNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |  | 46.8 | 46.8 | 46.8 |  | 46.8 | 46.8
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  | 14.65 | 14.65
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
JUMET010PP0 | JUMET |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.78 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | 46.78 | 46.78 |  | 46.78 | 46.78 | 46.78 |  | 46.78 | 46.78
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 |  | 39.27 | 39.27 | 39.27 |  | 39.27 | 39.27
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LACRO010PP1 | LA CROYERE 10kV - CAB. 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 |  | 45.58 | 45.58 | 45.58 |  | 45.58 | 45.58
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 | 36.49 |  | 36.49 | 36.49 | 36.49 |  | 36.49 | 36.49
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LACRO010PP2 | LA CROYERE 10kV - CAB. 2 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 |  | 38.12 | 38.12 | 38.12 |  | 38.12 | 38.12
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  | 23.19 | 23.19
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LATOU015PP0 | LATOUR |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 |  | 26.38 | 27.18 | 27.18 |  | 27.18 | 27.18
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  | 19.74 | 20.54 | 20.54 |  | 20.54 | 20.54
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LENS 015PP0 | LENS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 |  | 42.3 | 42.3 | 42.3 |  | 42.3 | 42.3
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  | 5.84 | 5.84
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LEUZE011PP0 | LEUZE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  | 44.28 | 44.28 | 44.28 |  | 44.28 | 44.28
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIBER011PP0 | LIBERCHIES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |  | 24.55 | 24.55 | 24.55 |  | 24.55 | 24.55
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 |  | 20.19 | 20.19 | 20.19 |  | 20.19 | 20.19
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIGNE015PP1 | LIGNE CAB. 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 | 42.81 |  | 42.81 | 42.81 | 42.81 |  | 42.81 | 42.81
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 | 0.85
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIGNE015PP2 | LIGNE CAB. 2 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |  | 41.87 | 41.87 | 41.87 |  | 41.87 | 41.87
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  | 0.83 | 0.83
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIXHE015PP1 | LIXHE 15kV CAB. 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 42.29 | 38.29 | 38.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 |  | 42.29 | 42.29 | 42.29 |  | 42.29 | 42.29
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 12.53 | 8.52 | 8.52 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  | 12.53 | 12.53
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LIXHE015PP2 | LIXHE 15kV CAB. 2 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 |  | 49.74 | 49.74 | 49.74 |  | 49.74 | 49.74
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  | 16.64 | 16.64
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LOBBE010PP0 | LOBBES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  | 23.43 | 23.43
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  | 16.09 | 16.09
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
LOUVA011PP0 | LOUVAIN-LA-NEUVE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 |  | 55.39 | 55.39 | 55.39 |  | 55.39 | 55.39
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  | 30.44 | 30.44 | 30.44 |  | 30.44 | 30.44
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MAGOT015PP1 | MAGOTTEAUX |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028
|  | Gperm [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  | 17.99 | 17.99
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MAISI015PP0 | MAISIERES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  | 20.76 | 20.76 | 20.76 |  | 20.76 | 20.76
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 20.3 | 20.3 | 20.3 |  | 20.3 | 20.3
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MALEC015PP0 | MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |  | 50.06 | 50.06 | 50.06 |  | 50.06 | 50.06
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 37.5 | 37.5
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 |  | 37.5 | 37.5
MARCO015PP0 | MARCOURT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |  | 14.05 | 14.05 | 14.05 |  | 14.05 | 14.05
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  | 5.24 | 5.24
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MARFA015PP1 | MARCHE-EN-FAMENNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |  | 25.19 | 52.19 | 52.19 |  | 52.19 | 52.19
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |  | 16.47 | 43.47 | 43.47 |  | 43.47 | 43.47
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MARLD011PP0 | MARCHE-LES-DAMES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 |  | 24.86 | 24.86 | 24.86 |  | 24.86 | 24.86
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  | 23.71 | 23.71
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MARQU015PP0 | MARQUAIN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 48.22 | 57.22 |  | 57.22 | 57.22 | 57.22 |  | 57.22 | 57.22
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MIECR015PP0 | MIECRET |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  | 10.59 | 10.59 | 10.59 |  | 10.59 | 10.59
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  | 10.45 | 10.45
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MOARD015PP0 | MONCEAU-EN-ARDENNES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  | 24.96 | 24.96
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  | 8.11 | 8.11
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONCE010PP0 | MONCEAU 10KV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 47.23 |  | 47.23 | 47.23 | 47.23 |  | 47.23 | 47.23
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 | 23.99 |  | 23.99 | 23.99 | 23.99 |  | 23.99 | 23.99
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONS 010PP0 | MONS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] | [8 empty] | 45.78 | 45.78 | 45.78 |  | 45.78 | 45.78
|  | Gperm,rest [MVA] | [8 empty] | 28.19 | 28.19 | 28.19 |  | 28.19 | 28.19
|  | Gflex [MVA] | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONSI015PP0 | MONSIN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | Gperm [MVA] |  | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 25.64
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18
MONTI010PP0 | MONTIGNIES sur SAMBRE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 | 51.09 |  | 51.09 | 51.09 | 51.09 |  | 51.09 | 51.09
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  | 38.06 | 38.06
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MOUSC010PP1 | MOUSCRON CAB. 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |  | 36.53 | 36.53 | 36.53 |  | 36.53 | 36.53
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  | 27.24 | 27.24
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MOUSC010PP2 | MOUSCRON CAB. 2 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 47.47 |  | 47.47 | 47.47 | 47.47 |  | 47.47 | 47.47
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | 11.35 | 11.35
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MOUSC010PP3 | MOUSCRON CAB. 3 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  | 46.65 | 46.65 | 46.65 |  | 46.65 | 46.65
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NAMUR011PP0 | NAMUR (SALZINNE) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 | 47.54 |  | 47.54 | 47.54 | 47.54 |  | 47.54 | 47.54
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 | 42.03 |  | 42.03 | 42.03 | 42.03 |  | 42.03 | 42.03
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NEUFC015PP0 | NEUFCHATEAU |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 10.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  | 19.72 | 19.72
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 5.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  | 14.47 | 14.47 | 14.47 |  | 14.47 | 14.47
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NEUVI011PP0 | NEUVILLE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  | 28.37 | 28.37
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
NIVEL015PP0 | NIVELLES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 | 34.57 |  | 34.57 | 34.57 | 34.57 |  | 34.57 | 34.57
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OBOUR010PP0 | OBOURG |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  | 41.33 | 41.33
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  | 38.21 | 38.21 | 38.21 |  | 38.21 | 38.21
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OHAIN011PP0 | OHAIN - LASNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  | 29.01 | 29.01
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  | 24.78 | 24.78 | 24.78 |  | 24.78 | 24.78
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OISQU015PP1 | OISQUERCQ TFO 11 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  | 59.95 | 59.95 | 59.95 |  | 59.95 | 59.95
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 |  | 21.47 | 21.47 | 21.47 |  | 21.47 | 21.47
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OISQU015PP2 | OISQUERCQ TFO 12 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 48.73 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  | 48.73 | 48.73 | 48.73 |  | 48.73 | 48.73
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ON 015PP0 | ON |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  | 53.16 | 53.16
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |  | 16.26 | 16.26 | 16.26 |  | 16.26 | 16.26
|  | Gflex [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
ORGEO015PP0 | ORGEO |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OTTEN011PP0 | OTTENBURG |  |  | 2021
|  | Gperm [MVA] |  | 15.07
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 13.97
|  | Gflex [MVA] |  | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0
OTTIG011PP0 | OTTIGNIES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 18.82 |  | 18.82 | 18.82 | 18.82 |  | 18.82 | 18.82
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  | 14.29 | 14.29
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
OUGRE006PP0 | OUGREE |  |  | 2021 | 2022
|  | Gperm [MVA] |  | 20.87 | 20.87
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 19.2 | 19.2
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0
PATUR010PP0 | PATURAGES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  | 44.86 | 44.86 | 44.86 |  | 44.86 | 44.86
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  | 11.13 | 11.13
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PEPIN010PP0 | PEPINSTER |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |  | 21.06 | 21.06 | 21.06 |  | 21.06 | 21.06
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  | 12.23 | 12.23 | 12.23 |  | 12.23 | 12.23
|  | Gflex [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
PLENE015PP0 | LES PLENESSES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 23.8 | 23.8 | 23.8 |  | 23.8 | 23.8
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | 11.75 | 11.75 | 11.75 |  | 11.75 | 11.75
|  | Gflex [MVA] |  | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PONDR015PP0 | PONDROME |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 | 14.51 |  | 14.51 | 14.51 | 14.51 |  | 14.51 | 14.51
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
POUPL011PP0 | POUPLIN |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 | 55.73 |  | 55.73 | 55.73 | 55.73 |  | 55.73 | 55.73
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 |  | 50.05 | 50.05 | 50.05 |  | 50.05 | 50.05
|  | Gflex [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
PRECH010PP0 | PETIT-RECHAIN 10KV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 45.8 | 45.8 | 45.8 |  | 45.8 | 45.8
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  | 36.35 | 36.35 | 36.35 |  | 36.35 | 36.35
|  | Gflex [MVA] |  | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  | 41.4 | 41.4
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  | 41.4 | 41.4 | 41.4 |  | 41.4 | 41.4
PROFO015PP0 | PROFONDVAL |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 |  | 27.62 | 50.12 | 50.12 |  | 50.12 | 50.12
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |  | 13.05 | 35.55 | 35.55 |  | 35.55 | 35.55
|  | Gflex [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
QUEVA013PP0 | QUEVAUCAMPS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 49.16 |  | 49.16 | 49.16 | 49.16 |  | 49.16 | 49.16
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RECOG015PP0 | RECOGNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  | 24.35 | 24.35
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 | 0.35
|  | Gflex [MVA] |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  | 18.75 | 18.75
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  | 18.75 | 18.75
RIMIE015PP0 | RIMIERE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 |  | 17.78 | 17.78 | 17.78 |  | 17.78 | 17.78
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 7.04 |  | 7.04 | 7.04 | 7.04 |  | 7.04 | 7.04
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROMED011PP0 | ROMEDENNE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  | 7.88 | 7.88
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  | 6.51 | 6.51
|  | Gflex [MVA] |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 |  | 11.9 | 11.9
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ROMSE015PP0 | ROMSEE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 | 55.28 |  | 55.28 | 55.28 | 55.28 |  | 55.28 | 55.28
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  | 21.63 | 21.63 | 21.63 |  | 21.63 | 21.63
|  | Gflex [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
RONQU006PP0 | RONQUIERES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |  | 10.87 | 10.87 | 10.87 |  | 10.87 | 10.87
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
RONSE010PP0 | RONSE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  |  | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 | 45.35 |  | 45.35 | 45.35 | 45.35 |  | 45.35 | 45.35
|  | Gperm,rest [MVA] |  |  | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 | 31.23 |  | 31.23 | 31.23 | 31.23 |  | 31.23 | 31.23
|  | Gflex [MVA] |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
|  | Gflex,rest [MVA] |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 | 36
ROSIE011PP0 | ROSIERES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  | 27.24 | 27.24
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 | 23.54 |  | 23.54 | 23.54 | 23.54 |  | 23.54 | 23.54
|  | Gflex [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
SAIVE015PP0 | SAIVES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 |  | 70.53 | 70.53 | 70.53 |  | 70.53 | 70.53
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  | 20.45 | 20.45 | 20.45 |  | 20.45 | 20.45
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SART 015PP1 | SART TILMAN TFO 1 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  | 21.6 | 50.4 | 50.4 |  | 50.4 | 50.4
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 |  | 12.15 | 40.95 | 40.95 |  | 40.95 | 40.95
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SART 015PP3 | SART TILMAN TFO 3 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |  | 22.97 | 49.97 | 49.97 |  | 49.97 | 49.97
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 | 21.17 |  | 21.17 | 48.17 | 48.17 |  | 48.17 | 48.17
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SAUVE011PP0 | SAUVENIERE |  |  | 2021
|  | Gperm [MVA] |  | 16.32
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 2.71
|  | Gflex [MVA] |  | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0
SCLES015PP0 | SCLESSIN 15KV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 | 44.22 |  | 44.22 | 44.22 | 44.22 |  | 44.22 | 44.22
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 |  | 34.56 | 34.56 | 34.56 |  | 34.56 | 34.56
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SEILL015PP0 | SEILLES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 | 55.39 |  | 55.39 | 55.39 | 55.39 |  | 55.39 | 55.39
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  | 17.72 | 17.72
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SENEF010PP0 | SENEFFE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 |  | 44.9 | 44.9
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  | 9.07 | 9.07 | 9.07 |  | 9.07 | 9.07
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SMARD015PP0 | SAINT-MARD |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 | 39.44 |  | 39.44 | 39.44 | 39.44 |  | 39.44 | 39.44
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  | 22.94 | 22.94
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SOIGN010PP0 | SOIGNIES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 22.06 | 40.06 |  | 40.06 | 40.06 | 40.06 |  | 40.06 | 40.06
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  | 10.94 | 10.94
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SOLRE015PP0 | SOLRE-ST-GERY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SOY 015PP0 | SOY |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
SPA 010PP0 | SPA |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  | 21.85 | 21.85 | 21.85 |  | 21.85 | 21.85
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  | 10.11 | 10.11 | 10.11 |  | 10.11 | 10.11
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
STEMB010PP0 | STEMBERT 10KV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  | 22.17 | 22.17
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 |  | 18.68 | 18.68 | 18.68 |  | 18.68 | 18.68
|  | Gflex [MVA] |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15
STEMB015PP0 | STEMBERT 15kV |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 |  | 21.28 | 21.28 | 21.28 |  | 21.28 | 21.28
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  | 11.07 | 11.07 | 11.07 |  | 11.07 | 11.07
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
STSER011PP0 | SAINT SERVAIS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  | 23.32 | 23.32 | 23.32 |  | 23.32 | 23.32
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  | 7.99 | 7.99 | 7.99 |  | 7.99 | 7.99
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
SVITH015PP0 | SAINT-VITH |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  | 22.02 | 22.02 | 22.02 |  | 22.02 | 22.02
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TERTR015PP0 | TERTRE 15kV (FUTURE) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] | [9 empty] | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
|  | Gperm,rest [MVA] | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
THUIL010PP0 | THUILLIES |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 15.84 | 15.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 | 38.84 |  | 38.84 | 38.84 | 38.84 |  | 38.84 | 38.84
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 12 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
THYCH011PP0 | THY-LE-CHATEAU |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  | 20.83 | 20.83 | 20.83 |  | 20.83 | 20.83
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  | 6.69 | 6.69
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOURN015PP0 | TOURNAI |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 | 43.49 |  | 43.49 | 43.49 | 43.49 |  | 43.49 | 43.49
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  | 13.91 | 13.91
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TROIS015PP0 | TROIS-PONTS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 11.7 | 11.7 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 6.27 | 6.27 | 39.57 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  | 39.57 | 39.57
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TURON010PP0 | TURON |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VHAIN010PP0 | VILLE SUR HAINE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 | 43.72 |  | 43.72 | 43.72 | 43.72 |  | 43.72 | 43.72
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  | 7.67 | 7.67
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VILLE015PP0 | VILLEROUX |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 | 51.89 |  | 51.89 | 51.89 | 51.89 |  | 51.89 | 51.89
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VILRO015PP0 | VILLEROT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027
|  | Gperm [MVA] |  | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |  | 11.72
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  | 5.02
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
VISEM015PP0 | VILLERS-SUR-SEMOIS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 49.5 | 49.5 |  | 49.5 | 49.5
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  | 3.33 | 30.33 | 30.33 |  | 30.33 | 30.33
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WARNA011PP0 | WARNANT |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  | 31.77 | 31.77 | 31.77 |  | 31.77 | 31.77
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 26.03 | 26.03 | 26.03 |  | 26.03 | 26.03 | 26.03 |  | 26.03 | 26.03
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WATER011PP0 | WATERLOO |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |  | 40.5 | 40.5 | 40.5 |  | 40.5 | 40.5
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  | 37.55 | 37.55 | 37.55 |  | 37.55 | 37.55
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
WAYS 011PP0 | WAYS |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | 26.65 |  | 26.65 | 26.65 | 26.65 |  | 26.65 | 26.65
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.5 | 22.5
WIERD011PP0 | WIERDE |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 |  | 39.49 | 39.49 | 39.49 |  | 39.49 | 39.49
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 |  | 27.45 | 27.45 | 27.45 |  | 27.45 | 27.45
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZOGLI010PP0 | GHLIN (ZONING) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031
|  | Gperm [MVA] |  | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 |  | 21.05 | 21.05 | 21.05 |  | 21.05 | 21.05
|  | Gperm,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Gflex,rest [MVA] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Legend
Cahier Vert
|  |  | Date: | 2023-02-09 15:43
Legende
Terme | Definition
Gperm | La capacité d'accueil permanente correspond à une valeur de puissance des unités de production qui peuvent être raccordées et produire 100% en situation N-1 au niveau d'un point de planification.
Gperm,rest | La capacité restante est la différence entre la capacité maximale en refoulement de la cabine et la capacité permanente déjà attribuée.
Gflex | La capacité d'accueil flexible correspond à une valeur de puissance supplémentaire par rapport à la capacité d'accueil permanente des unités de production qui peuvent être raccordées en situation N au niveau d'un point de planification.
Gflex,rest | La capacité flexible restante est la différence entre la capacité maximale en refoulement de la cabine et la capacité flexible et permanente déjà attribuée.